## TROSKOVNIK
A) RADOVI DEMONTAŽE
1. | Pražnjenje instalacije kotlovnice u svrhu omogućavanja izvođenja radova | kompleta | 1 |  | 0
2. | Demontaža dotarjalog i neispravnog toplovodnog kotla proizvod : TOPLOTA tip : VIK - 7 snage 400 KW. Radovi demontaže obuhvaćaju odspajanje od instalacije, ekspanzijskih vodova, rezanje kotla i oplate na manje dijelove, iznošenje iz kotlovnice te odvoz na deponiju. | kompleta | 1 |  | 0
3. | Demontaža crpke za zaštitu kotla od rošenja komplet sa elektro radovima otpajanja. | kompleta | 1 |  | 0
4. | Demontaža uljnog plamenika sa kotla tip WEISHAUPT s odspajanjem filtera za gorivo te pripadajućim elektro radovima vezanim za odspajanje plamenika. | kompleta | 1 |  | 0
5. | Demontaža kompleta armature za zaštitu kotla protiv rošenja,koji se sastoji od ljevano željeznih ventila, hvatača nečistoće i nepovratnog ventila komplet sa grlatim prirubnicama. | kompleta | 1 |  | 0
6. | Demontaža izolacije izrađene iz mineralne vune sa oblogom od aluminijskog lima sa cjevovoda polaznog i povratnog voda. U cijenu ukjlučiti i iznošenje iz kotlovnice te odvoz na deponiju komplet sa zbrinjavanje mineralne vune. | kompleta | 1 |  | 0
7. | Demontaža polaznog i povratnog cjevovoda od kotla prema razdjelniku i sabirniku te priključnih cijevi za drugi kotao pr. BUDERUS dimenzije NO 125-NO 65 ukupne dužine cc 45 metara, iznošenje iz kotlovince te odvoz na deponiju. | kompleta | 1 |  | 0
| A) RADOVI DEMONTAŽE UKUPNO : |  |  |  | 0
B) NOVA OPREMA
1. | Dobava novog kotla proizvod : BOSCH tip LOGANO GE 515, snage 400 kW, koji se Koji se isporučuje u dijelovima radi unošenja u kotlovnicu. |  |  |  | 0
Veličina kotla: 510 kW
Nazivni učin: 456 - 510 kW
Visina: 1556 mm
Širina: 980 mm
Dubina: 2430 mm
Težina: 2060 kW
Kotao se isporučuje u člancima radi unošenja
širina 835/visina 1315/dubina 170
| ILI JEDNAKO VRIJEDAN: | kompleta | 1 |  | 0
2. | Oprema, automatika i pribor za kotao :
| Presostat Danfoss KPI 36 | kom | 1 |  | 0
| Presostat Danfoss KPI 25 | kom | 1 |  | 0
| Nosač armature za sigurnosnu grupu | kom | 1 |  | 0
| Prirubnica 100x108 mm 4-kutna | kom | 2 |  | 0
| Regulacija BOSCH R 4321 | kom | 1 |  | 0
| Regulacija BOSCH R 4322 | kom | 1 |  | 0
| Modul FM458 | kom | 1 |  | 0
| ILI JEDNAKO VRIJEDAN: | kompleta | 1 |  | 0
3. | Ručno unošenje i sastavljanje novog ljevano željeznog člankastog kotla u kotlovnici. | kompleta | 1 |  | 0
4. | Dobava troputnih elektromotornih ventila dimenzija DN 65 DANFOSS VF3 ,komplet sa prirubnicama, brtvama i vijcima.
| ILI JEDNAKO VRIJEDAN: | kompleta | 2 |  | 0
5. | Dobava elektro motornog pogona mješajućeg ventila DN 65 NP16, DANFOSS AMV 435
| ILI JEDNAKO VRIJEDAN: | kompleta | 2 |  | 0
6. | Dobava mješajućeg četveroputnog ventila ESBE dimenzija DN 100 NP 16 komplet sa prirubnicama, brtvama i vijcima. | kompleta | 1 |  | 0
7. | Dobava elektro motornog pogona mješajućeg ventila DN 100 NP 16.ESBE
| ILI JEDNAKO VRIJEDAN: | kom | 1 | 0 | 0
8. | Dobava ljevano željeznog ventila dimenzija NO 125 NP 16 komplet sa grlatim prirubnicama, brtvama i vijcima. | kompleta | 4 |  | 0
9. | Dobava ljevano željeznih ventila dimenzija NO 65 NP 16 komplet sa grlatim prirubnicama, brtvama i vijcima. | kompleta | 4 |  | 0
10. | Dobava cirkulacijske crpke za zaštitu kotla od rošenja proizvod GRUNDFOS tip MAGNA 1 50-60F, komplet sa prirubnicama, brtvama i vijcima. |  |  |  |  | 0
| ILI JEDNAKO VRIJEDAN: | kompleta | 2 |  | 0
11. | Dobava zatvorene ekspanzijske posude volumena 300 litara. | kom | 2 |  | 0
12. | Sobava sigurnosnog ventila dimenzija DN 50 baždarenog na tlak propuštanja od 3,5 bara. Uz ventil treba isporučiti i atest o baždarenju od ovlaštene ustanove. | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava hidrauličke skretnice dimenzija DN 125 proizvod : Viessmann tip : HW 250, 35m3/h komplet sa prirubnicama, brtvama i vijcima.
| ILI JEDNAKO VRIJEDAN: | kompleta | 1 |  | 0
14. | Dobava ljevano željeznog nepovratnog ventila dimenzija NO 65 NP 16 komplet sa grlatim prirubnicama, brtvama i vijcima. | kompleta | 2 |  | 0
15. | Dobava odvajača mulja dimenzija DN 125 NP 16 komplet sa prirubnicama, brtvama i vijcima: | kompleta | 1 |  | 0
16. | Izrezivanje otvora na čeličnoj ploči kotla, urezivanje navoja te izrada brtve za ugradnju postojećeg plamenika. | kompleta | 1 |  | 0
17. | Dobava brtve za glavu postojećeg plamenika proizvod WEISHAUPT. | kom | 1 |  | 0
18. | Montaža postojećeg plamenika na kotao, komplet sa spajanjem na elektro instalaciju te na uljovode. | kompleta | 1 |  | 0
19. | Spajanje postojećeg plamenika, proizvod WEISHAUPT montaža na novi kotao sa svim potrebnim elektro radovima spajanja plamenika sa novom automatskom regulacijom, puštanjem u pogon i probnim radom te izdavanjem mjernog lista izgaranja. Radove može izvoditi samo ovlašteni serviser s liste podobnosti predstavništva WEISHAUPT. | kompleta | 1 |  | 0
20. | Montaža postojeće plinske rampe sa svom prirubničkom armaturom uključivo zamjenu klingeritnih brtvi. U cijenu uključiti i tlačnu probu pilnske instalacije za plamenik te plinske rampe. | kompleta | 1 |  | 0
21. | Spajanje i puštanje u pogon kaskadne automatske regulacije BOSCH od ovlaštenog servisera sa izdavanjem radnog lista | kompleta | 1 |  | 0
22. | Kuglasti ventil NO40 za ispust vode iz kotla | kompleta | 1 |  | 0
23. | Kutni toplomjer s mjernom skalom do 120°C | kompleta | 4 |  | 0
24. | Manometar s mjernom skalom od 0-4 bara i kuglastom slavinom 1/2" | kompleta | 2 |  | 0
25. | Automatski odzračni lončić dim DN 15 za ugradnju na hidrauličku skretnicu. | kom | 2 |  | 0
26. | Ispusna slavina za ugradnju na hidrauličku skretnicu. | kom | 1 |  | 0
27. | Međukomadi između NP 6 i ventila NP 16 uključivo prirubnice
| NO 125 | kom | 2 |  | 0
| NO 65 | kom | 2 |  | 0
28. | Čelične crne cijevi za spajanje opreme u kotlovnici ( polaz i povrat od kotlova, ekspanzijski priključci, cjevovod oko crpke protiv rošenja ) dimenzije
| NO 125 | metara | 16 |  | 0
| NO 65 | metara | 18 |  | 0
| NO 40 | metara | 18 |  | 0
U stavku uključiti cijevna koljena svih dimenzija i cijevna zavješenja
29. | Čelični profili za izradu ovjesa za nošenje cijevi i opreme. | kg | 120 |  | 0
30. | Ličenje cjevovoda dva puta temeljnom bojom uz prethodno čišćenje a prije izolacije unutar kotlovnice. | m2 | 5 |  | 0
31. | Ličenje cijevi, novih ventila i ručnih kola bojom otpornom na povišenu temperaturu. | m2 | 3 |  | 0
32. | Izrada izolacije cjevovoda u kotlovnici mineralnom vunom debljine 5 cm u plaštu od aluminijskog lima. | m2 | 30 |  | 0
33. | Izrada odzračnih lonaca volumena 2 litre iz čelične cijevi DN100 sa automatskim odzračnim ventilom 1/4 "i ispusnom čeličnom cijevi 1/2" duljine 5 m. | kompleta | 2 |  | 0
34. | Elektro radovi na postavi elektro kabela, PVC kanalica za napajanje novog kotla, automatske regulacije i elektro motornog mješajućeg ventila te cirkulacionih crpki. U cijenu treba uključiti i spajanje i puštanje u rad četveroputnog motornog ventila za regulaciju temperature centralnog grijanja. | kompleta | 1 |  | 0
35. | Punjenje instalacije vodom za omogućavanje rada kotlovnice sa potpunim odzračivanjem instalacije po čitavom objektu, uključivo potrebna podešavanja i probni rad u trajanju od osam sati | kompleta | 1 |  | 0
36. | Sitni potrošni materijal ( kisik, plin, brtveni materijal, kudelja, elektrode, žica za varenje, rezne ploče, vijci matice) potreban za montažu navedene opreme do pune pogonske gotovosti. | kompleta | 1 |  | 0
37. | Transportni troškovi dopreme specificirane opreme na objekt, uključujući prijevoz alata na objekt i povrat alata s objekta | kompleta | 1 |  | 0
38. | Pražnjenje čitavog objekta sa otvorenom ekspanzijskom posudom i ekspanzijskim vodovima te ponovno punjenje putem omekšivača vode i ozračivanje cijelog objekta | kompleta | 1 |  | 0
39. | Montaža nove specificirane opreme do pune pogonske gotovosti s puštanjem u rad zajedno sa izradom prespoja ekspanzijskih vodova na novi kotao | kompleta | 1 |  | 0
40. | Izrada projekta izvedenog stanja od ovlaštenog inženjera u dva primjerka od kojih jedan mora biti uvezan, a drugi kao uokvirena shema kotlovnice. | kompleta | 1 |  | 0
| B) NOVA OPREMA UKUPNO : |  |  |  | 0
C) DIMNJACI
1 | Demontaža izolacije izrađene iz mineralne sa oblogom od aluminijskog lima sa sabirnog dimnjaka dimenzija 1000x1000 ukupne dužine cc 8 metara te sa dimnjača. U cijenu ukjlučiti i iznošenje iz kotlovnice te odvoz na deponiju komplet sa zbrinjavanje mineralne vune. | kompleta | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojećih dimnjača od sva tri kotla u kotlovnici prosječne dužine od 3 metra sa dva koljena i revizijom za čišćenje. Postojeće dimnjače se režu na zahtjev lokalnog dimnjačara i nisu po propisima jer su izrađene iz čeličnog lima, a nove dimnjače su od Cr-Ni. | kompleta | 3 |  | 0
3 | Rezanje zajedničkog sabirnog čeličnog dimnjaka dimenzija 800 x 800 mm u dužini od 8 metara na manje dijelove, iznošenje iz kotlovnice te odvoz na deponiju. U cijenu uključiti i demontažu i rezanje konzola za nošenje dimnjaka. | kompleta | 1 |  | 0
4. | Građevinski radovi na bušenju betonskog zida kotlovnice te betonskog dimnjaka debljine 450 mm za prolaz cijevi dimnjaka promjera 350 mm. | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava izoliranog dimnjaka izrađenog iz Cr-Ni promjera 250 mm koji se satoji od slijedećih dijelova :
| cijev 1000 mm | kom | 90 |  | 0
| cijev 500 mm | kom | 9 |  | 0
| koljeno 90 | kom | 6 |  | 0
| koljeno 90 sa revizionim otvorom | kom | 3 |  | 0
| element za resterečenje | kom | 3 |  | 0
| element sa revizijskim otvorom | kom | 6 |  | 0
| početni element sa odvajačem kondenzata | kom | 3 |  | 0
| Zidna konzola tip I, 350 mm | kom | 3 |  | 0
| Zidni držač razmaka, podesivi 50-150 mm | kom | 30 |  | 0
| završni komad | kom | 3 |  | 0
| protukišna kapa | kom | 3 |  | 0
| prijelaz ew-dwetn | kom | 3 |  | 0
| "T" priključak | kom | 3 |  | 0
| element sa revizijskim otvorom | kom | 3 |  | 0
| obujmica za uzemljenje | kom | 3 |  | 0
| mjerni element 250 mm | kom | 3 |  | 0
6. | Izrada i montaža konzola za nošenje dimnjaka izrađenih iz čeličnih profila komplet sa ličenjem temeljnom bojom te uljanim lakom. | kg | 150 |  | 0
7. | Izrada i montaža leđobrana po čitavoj visini dimnjaka iz čeličnih profila. U cijenu uključiti ličenje temeljnom bojom te lakom i sidreni vijci za pričvršćenje na betonski zid. Radove izvesti prema skici. | kg | 350 |  | 0
8. | Izrada i montaža podesta za hodanje na vrhu dimnjaka iz čeličnih profila te istegnutog metala. Na podest treba okolo dimnjaka izraditi leđobran. U cijenu uključiti ličenje temeljnom bojom te lakom i sidreni vijci za pričvršćenje na betonski zid. Radove izvesti prema skici. | kg | 250 |  | 0
9. | Usluga kranske dizalice za dizanje platforme i leđobrana. | h | 16 |  | 0
10. | Usluga kranske korpe za montažu platforme, leđobrana i dimnjaka te ličenja. | h | 32 |  | 0
11. | Atestiranje dimnjaka od lokalnog dimnjačara te izdavanjem uvjerenja. U cijenu uključiti i kontrolu izvođenja radova od lokalnog dimnjačara. | kom | 3 |  | 0
12. | Sitni potrošni materijal ( kisik, plin, brtveni materijal, kudelja, elektrode, žica za varenje, rezne ploče, vijci matice) potreban za montažu navedene opreme do pune pogonske gotovosti. | kompleta | 1 |  | 0
13. | Transportni troškovi dopreme specificirane opreme na objekt, uključujući prijevoz alata na objekt i povrat alata s objekta | kompleta | 1 |  | 0
14. | Montaža nove specificirane opreme do pune pogonske gotovosti s puštanjem u rad. | kompleta | 1 |  | 0
| C) DIMNJACI UKUPNO : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA :
| A) RADOVI DEMONTAŽE |  |  |  | 0
| B) NOVA OPEMA |  |  |  | 0
| C) DIMNJACI |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO : |  | 0